江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院机房综合布线采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年2月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院机房综合布线采购，预算7.5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有独立法人资格，投标人具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质。

二、项目需求

1、工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 由四对导体（通常为铜导体）和绝缘层组成。其线径（包括内部十字线芯）为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，UTP电缆直径为6.53mm 采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小 | 3000 | 米 |
| 2 | 48口千兆交换机 | 48个10/100/1000Mbp 千兆光口，2个千兆SFP复用端口纠错 传输模式 全双工/半双工自适应 工作温度：0-50℃ 存储温度：-20-70℃ 湿度：10%-90%（无凝结） （交换机要求对接校园网，能实现机房IP地址的独立分配。能实现与学校总机房的通讯） | 2 | 台 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000Mbp 千兆光口，2个千兆SFP复用端口纠错 传输模式 全双工/半双工自适应 工作温度：0-50℃ 存储温度：-20-70℃ 湿度：10%-90%（无凝结） （交换机要求对接校园网，能实现机房IP地址的独立分配。能实现与学校总机房的通讯） | 2 | 台 |
| 4 | 3*2.5平方国标电源线 | 标称截面积：3.50mm2 线缆类型（电源线）：RVV 线缆芯数：3芯 护套类型：PVC 导体类型：无氧 屏蔽性能：非屏蔽 | 400 | 米 |
| 5 | 1.2米机柜 | 定制型机柜长1200mm*宽500mm*高600mm木制定制，大理石台面，与机房相协调，能拆原来中控，交换机，音响设备放入（其中宽度需根据交换机大小适当调整，具体宽度与校方对接后再制作） | 2 | 个 |
| 6 | 光模块 | 传输速率：指每秒钟传输数据的比特数（bit），单位bps，目前常用的有4种: 155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。传输速率一般向下兼容，因此155M光模块也称FE（百兆）光模块，1.25G光模块也称GE（千兆）光模块，这是目前光传输设备中应用最多的模块。此外，在光纤存储系统（SAN）中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps | 4 | 个 |
| 7 | 五孔面板 插座 | 最大负载16A 750℃高温阻燃 安全性能:过充保护，过流保护，短路保护，温度保护，过压保护 国家标准:新国标纠错 | 240 | 个 |
| 8 | 陶瓷静电 地板 | 全钢外壳结构，优质水泥填充，陶瓷贴面，底面采用 ST14 拉伸板， 表面选用 SPCC 硬质钢材，地板四周采用“ L ”型边条封边间，边条压制牢固不易脱落，支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节， 横梁选用方管制作。 1、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； 2、进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强； 3、采用加强结构，超强承重耐压，表面平整； 4、四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便； 5、完成面高度 300mm：配套壁厚 1.2mm 加厚支架，上托片 3mm，下托片 2mm，0.8mm防震横梁，螺丝。 规格：600×600×40mm，集中荷载≥1960N，极限荷载≥5880N，均布荷载≥9720N/㎡，防火性能：A1级 | 144 | 平方米 |

备注：设备及线路布局详见附件一机房布局图

2、施工要求：

（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（2）进场施工人员须有低压或高压电工证，现场作业符合规范、确保安全，布线须简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。

（3）施工完成时间：2024年2月24日前。

（4）项目所用设备、插排及电线有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括税金、材料、运输、安装、调试、技术服务指导及售后服务等所有费用。内容、技术参数、数量要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

（5）申请人资质证明材料（加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：（响应人需递交正本壹份、副本贰份）

递交截止时间：2024年2月15日17:00（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院行政北楼401办公室

嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2024年2月16日上午10:00；

地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院第八会议室

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2024年2月8日

附件一：机房布局图

单位：mm

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院机房综合布线采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院机房综合布线采购项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 由四对导体（通常为铜导体）和绝缘层组成。其线径（包括内部十字线芯）为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，UTP电缆直径为6.53mm 采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小 | TCL 海康威视 大华 | 3000 | 米 |  |  |
| 2 | 48口千兆交换机 | 48个10/100/1000Mbp 千兆光口，2个千兆SFP复用端口纠错 传输模式 全双工/半双工自适应 工作温度：0-50℃ 存储温度：-20-70℃ 湿度：10%-90%（无凝结） （交换机要求对接校园网，能实现机房IP地址的独立分配。能实现与学校总机房的通讯） | 华为 华三 锐捷 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000Mbp 千兆光口，2个千兆SFP复用端口纠错 传输模式 全双工/半双工自适应 工作温度：0-50℃ 存储温度：-20-70℃ 湿度：10%-90%（无凝结） （交换机要求对接校园网，能实现机房IP地址的独立分配。能实现与学校总机房的通讯） | 华为 华三 锐捷 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 3*2.5平方国标电源线 | 标称截面积：3.50mm2 线缆类型（电源线）：RVV 线缆芯数：3芯 护套类型：PVC 导体类型：无氧 屏蔽性能：非屏蔽 | 时代 远东 宝胜 | 400 | 米 |  |  |
| 5 | 1.2米机柜 | 定制型机柜长1200mm*宽500mm*高600mm木制定制，大理石台面，与机房相协调，能拆原来中控，交换机，音响设备放入（其中宽度需根据交换机大小适当调整，具体宽度与校方对接后再制作） | 国标 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 光模块 | 传输速率：指每秒钟传输数据的比特数（bit），单位bps，目前常用的有4种: 155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。传输速率一般向下兼容，因此155M光模块也称FE（百兆）光模块，1.25G光模块也称GE（千兆）光模块，这是目前光传输设备中应用最多的模块。此外，在光纤存储系统（SAN）中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps | 华为 华三 锐捷 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 五孔面板 插座 | 最大负载16A 750℃高温阻燃 安全性能:过充保护，过流保护，短路保护，温度保护，过压保护 国家标准:新国标纠错 | 公牛 正泰 飞利浦 | 240 | 个 |  |  |
| 8 | 陶瓷静电 地板 | 全钢外壳结构，优质水泥填充，陶瓷贴面，底面采用 ST14 拉伸板， 表面选用 SPCC 硬质钢材，地板四周采用“ L ”型边条封边间，边条压制牢固不易脱落，支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节， 横梁选用方管制作。 1、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； 2、进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强； 3、采用加强结构，超强承重耐压，表面平整； 4、四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便； 5、完成面高度 300mm：配套壁厚 1.2mm 加厚支架，上托片 3mm，下托片 2mm，0.8mm防震横梁，螺丝。 规格：600×600×40mm，集中荷载≥1960N，极限荷载≥5880N， 均布荷载≥9720N/㎡，防火性能：A1级 | 星开 鼎辰 圣象 | 144 | 平方米 |  |  |
| 9 | 合计 | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |  |

备注1：报价应包括税金、材料、运输、安装、调试、技术服务指导及售后服务等所有费用。

备注2：报价单中品牌自选其中一个进行报价，其余两个自行删除。

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：       联系电话

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日